県様式第６０号

設備工事届に係る技術基準適合状況調査票（バルク貯槽1,000kg未満）

（１／３）

| 規則 19条 |  | 項 目 | 確 認 事 項 | 参 考 書 類 等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ３ 号 | イ | バルク貯槽の規格 | 地上式 ・ 地下埋設式 容積 材質 | 特定設備検査合格証等 |
|  | ロ | 保安距離 | 第一種保安物件まで ｍ(1.5m以上) 第二種保安物件まで ｍ(1.0m以上） 保安距離確保の代替措置： | 貯蔵設備付近状況図 （対象物件を図示） 構造壁の図面 |
|  | ハ (1) | 安全弁 | 元弁をみだりに操作できない措置： 所要吹き出し量 Ｗ１ ＝ kg/h 規定吹き出し量 Ｗ２ ＝ kg/h | 認定試験者試験等成績書（認定書）等 吹き出し量計算書 |
|  | (2) | 液面計 | 方式： | 認定証等 |
|  | (3) | 過充てん防止装置 | 充てんを停止する容量：  | 認定証等 |
|  | (4) | 液取入弁 | 液取入弁： 流出防止装置： | 認定証等 |
|  | (5) ･ (6) | ガス取出弁・液取出弁 | ガス取出弁の型式： 液取出弁の型式： ガス放出防止器の型式： 液流出防止装置の型式： | 認定証等 |
|  | (7) | 均圧弁 | 有 ・ 無 |  |
|  | (8) | 付属機器の保護 | プロテクター厚さ ｍｍ | 貯槽明細図 |
|  | (9) | 貯槽の朱書き | 表示内容： 表示場所： |  |
|  | (10) | 緊急連絡先の表示 | 表示内容： |  |
|  | (11) | 腐食防止措置 | １．錆止め塗装 塗料の種類： 膜 厚 ： μｍ ２．上塗り塗装 塗料の種類： 膜 厚 ： μｍ ３．電気防しょく措置 有 ・ 無 マグネシウム ｋg× 本 | 埋設状況図 （絶縁継手の位置） |
|  | (12) | 支柱又はサドル等の設置 | 支柱・サドルの材質： | 貯槽明細図 |

（２／３）

| 規則 19条 |  | 項 目 | 確 認 事 項 | 参 考 書 類 等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ３号  地上 貯槽 | ﾆ(1) | 基礎 | 地盤面からの高さ ｍｍ | 基礎図 |
|  | (2) | 車両が接触しない措置 | 措置方法： | 付近状況図 |
|  | (3) | 支柱又はサドル等の固定 | アンカーボルトの形状： 型、材質： 直径： mm、長さ cm | 基礎図 |
|  | (4) | 接地 | 接地線断面積 mm２(5.5mm２以上) 接地棒 直径 mm（７mm以上) 長さ mm（300mm以上） |  |
|  | (5) | 安全弁放出管の設置 |  | 貯槽明細図 |
|  地下貯槽  | ﾎ(1) | 頂部は地盤面下30cm以上 | 頂部埋設深さ ｃｍ | 埋設状況図 |
|  | (2) | 埋設場所に車両乗入不可の措置 | 措置方法： | 埋設状況図 |
|  | (3) | 浮き上がり防止措置 | バルク貯槽真空体総重量(W1) ｋｇ コンクリート板の質量(W２) ｋｇ バルク貯槽の全容量（V１） コンクリート板の容積（V２） コンクリートの密度（ρ２) kg/ℓ 総重量 ｋｇ≧浮力 ｋｇ | 基礎図 |
|  | (4) | 石塊等のない土砂の使用 |  | 埋設状況図 |
|  | (5) | ガス検知用孔あき管設置 | 設置本数 本 | 埋設状況図 |
|  | (6) | 標識抗の設置 | 貯槽四隅の地上に設置 | 埋設状況図 |
|  | (7) | プロテクターのふた | 不燃性断熱材の裏あて ｍｍ | 貯槽明細図 |
| ３号ヘ |  | ２ｍ以内の火気を遮る 措置及び屋外設置 | 措置方法： | 貯蔵設備付近状況図 |
| ４号 |  | 貯槽は漏洩がないこと | 試験圧力 ＭＰａ |  |
| ５号 |  | ガス漏れ検知器の設置 常時監視システムと接続 | 常時監視装置設置場所 住所： 名称： |  |
| ６号 |  | 高圧ガス配管内の液状液化石油ガスの滞留防止 | - 単段調整器：プロテクター内 - 一体型二段調整器：バルク貯槽直近 - 分離型二段調整器の一次側調整器： プロテクター内 |  |

（３／３）

| 規則 19条 |  | 項 目 | 確 認 事 項 | 参 考 書 類 等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ７号 | 18条 ４号 | 貯蔵設備、気化器、 調整器の能力 | 一般消費者等の最大消費量 kg/h 貯蔵設備の貯蔵能力 kg 気化器の能力 kg/h 調整器の能力 kg/h | 特定設備検査合格証認定証等 |
|  | ５号 | バルブ、集合装置、 供給管及びガス栓の基準 | バルブ、集合装置、供給管及びガス栓は、使用上支障のある腐食、割れ等がないものを使用しているか。 |  |
|  | ６ ・ ７号 | バルブ、集合装置及び供給管の腐食防止・適切な材料の使用 | 使用材料 バ ル ブ： 集合装置： 供 給 管： 腐食防止措置： |  |
|  | 10号 | バルブ、集合装置、気化装置、供給管の漏えい試験 | 試験圧力： kPa （高圧部1.56MPa､中圧部0.15MPa､低圧部8.4kPa以上10kPa未満） |  |
|  | 19号 （気化装置） | 腐食、割れ等の欠陥 | 使用上支障のある腐食、割れ等の欠陥がないものを使用しているか。 |  |
|  |  | 耐圧試験 | 耐圧試験圧力： MPa |  |
|  |  | 直火加熱の禁止 | 加熱方式： |  |
|  |  | 液状の液化石油ガスの流出防止 | 流出防止方式： | 認定証 |
|  |  | 温水の凍結防止 | 不凍液・断熱材 |  |
|  | 20号 （調整器） | 腐食、割れ等の欠陥 | 使用上支障のある腐食、割れ等の欠陥がないものを使用しているか。 |  |
|  |  | 耐圧・気密性能 | 耐圧試験圧力： MPa 気密試験圧力： MPa |  |
|  |  | 閉そく圧力 | 閉そく圧力： kPa （2.0kPa以上3.3kPa以下） |  |
|  | 21号 | 地下室等に対する緊急遮断装置 | 常時監視装置設置場所 住所： 名称： 保安機関認定番号： |  |
|  | 22号 | イ流量遮断装置 ロガス漏れ警報遮断装置ハ対震遮断器 | イ又はロ（どちらか）及びハ（必須） ・マイコンメーター（ ）により対応 ・その他（ ） |  |
| ８号 |  | 供給管の耐圧試験 | 耐圧試験圧力 ＭＰａ |  |

【注意】　１．この様式において、確認事項の欄は斜線の引いてある部分を除きすべて記入すること。

２．この様式には、それぞれの項目に応じて添付書類欄の書類等を添付すること。