## チェックリスト
水質汚濁防止法 地下浸透未然防止基準適用チェックシート（既存設備用）
※新設（平成24年6月1日以降設置）の場合はA基準のみ適用されます
施設名称 | [6 empty] | 設置年月日
その他
施設の範囲の特定 |  |  |  | □特定済 □未特定の部分あり |  |  | ※機器、床面、配管、排水溝等
条例のみが適用される関連施設の有無 |  |  |  | □あり □なし |  |  | ※特定施設に該当しない施設であって、有害物質を製造・使用・処理するもの
確認項目 |  |  |  | 構造基準 | チェック |  | 適用 基準 | 点検基準 |  | 規則条項 | 備考
①施設本体 |  |  |  | ※地下貯蔵施設については、⑥の基準が適用 |  |  | 共 通 | 【目視】亀裂、損傷、漏洩等の有無 ※施設下部に目視可能な空間がない場合は、その他適切な方法 | 1回/年 | 点検 §9の2の2 -1-(3)
②床面・周囲 | (1)容易に点検可能な床下空間の有無 (２階に施設がある場合等) |  |  | ★該当する部分については、(2)から(4)の構造基準は適用されない (点検基準は適用) | □あり(全部該当) □あり(一部該当) □なし |  | 共 通 | 【目視】床の下への有害物質を含む水の漏えいの有無 | 1回/月 | 構造 §8但し書き 点検 §9の2の2 -1-(2)
| (2)床面 | 構造 |  | 床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透材料による構造とすること。 | □コンクリート □タイル張り □その他の不浸透材料 (金属、FRP等) □同等以上の措置 | 適 | Ａ （いずれにも適合すること） | 【目視】亀裂、損傷等の有無 | 【Ａ基準】 １回／年 ※「同等以上の措置」の場合は適切な頻度 | 【Ａ基準】 構造 §8の3 点検 §9の2の2 -1-(1) 【Ｂ基準】 構造 附則§3-1 点検 附則§3-2
不適
|  | 被覆 |  | 床面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐性（耐薬品性）及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること | □必要なし □樹脂塗装による被覆 □金属板による被覆 □その他の被覆 □同等以上の措置 | 適
不適
| (3)防液堤等 |  |  | 有害物質を含む水の流出を防止することのできる防液堤等を設置すること | □防液堤 □流出防止溝 □ためます □ステンレス製の受皿 □同等以上の措置 | 適 |  | 【目視】亀裂等の有無 | 【Ａ基準】 １回／年 ※「同等以上の措置」の場合は適切な頻度
不適
|  |  |  | 防液堤等は、想定される流出量分の有害物質を含む水の流出を防止できる容量を確保すること | 適
不適
| (4)底面以外の床面及び防液堤等 | 施設本体直下に目視点検 可能な空間 | □あり | 施設本体の底面は土間等 施設本体の底面以外は(2)及び(3)の基準に適合すること ※半地下式の場合は壁面を含む | 適 |  | Ｂ | 【Ｂ基準】 【目視】亀裂、損傷、漏洩等の有無：1回/年 ※施設本体含む 【目視】施設本体からの漏洩等の有無：1回/月
|  |  | □なし | 施設本体の底面は土間等 施設本体の底面以外は(2)及び(3)の基準に適合すること ※半地下式の場合は壁面を含む | 適 |  | B （いずれにも適合すること） | 【Ｂ基準】 【目視】亀裂、損傷、漏洩等の有無：1回/年 ※施設本体含む 【検査】施設本体からの漏えいの有無：1回/月 ※「その他の方法」の場合は適切な頻度
不適
|  |  |  | 施設本体からの漏洩検知設備等の設置、その他の漏えい等を確認できる構造 | □漏洩検知設備等 □その他の方法 | 適
不適
確認項目 |  |  |  | 構造基準 | チェック |  | 適用 基準 | 点検基準 |  | 規則条項 | 備考
③付帯配管(地上設置) | 目視不可能の場合 | (1)強度 |  | 漏洩を防止できる強度を有すること | 適 |  | Ａ （いずれにも適合すること） | 【目視】亀裂、損傷、漏洩等の有無 ※Ｂ基準が適用される「容易に目視できない場合」についても工夫して目視等により点検を行なうこと | 【Ａ基準】 1回/年 【Ｂ基準】 1回/6月 | 【Ａ基準】 構造 §8の4 点検 §9の2の2 -1-(4) 【Ｂ基準】 構造 附則§4-1 -(1) 点検 附則§4-2 -(1)
不適
|  | (2)耐薬品性 |  | 容易に劣化するおそれがないこと | 適
不適
|  | (3)耐腐食性 |  | 配管の外面は、腐食を防止する方法で保護すること | □防錆塗装 □その他 | 適
不適
| (4)目視点検可能な配置構造 |  |  | 漏洩が目視で容易にわかるように床面から離して設置すること | □全て容易に目視点検可能 |  | Ａ
[5 empty] | □容易に目視点検できない箇所あり ※設備の裏面にある場合等 |  | Ｂ
④付帯配管(地下設置) | (1)トレンチ内設置の場合 | a.トレンチ材料 |  | トレンチの底面・側面は、コンクリート、タイルその他の不浸透材料によること | □コンクリート □タイル張り □その他の不浸透材料 (金属、FRP等) □同等以上の措置 | 適 | Ａ （いずれにも適合すること） Ｂ （トレンチ内に設置されていること） | 【目視】 ・配管の亀裂、損傷、漏洩等の有無 ・トレンチの亀裂、損傷等の有無 | 【Ａ基準】 １回／年 ※「同等以上の措置」の場合は適切な頻度 【Ｂ基準】 １回／６月 | 【Ａ基準】 構造 §8の4 点検 §9の2の2 -1-(5) 【Ｂ基準】 構造 附則§4-1 -(2) 点検 附則§4-2 -(2)
不適
|  | b.被覆 |  | 床面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐性（耐薬品性）及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること | □必要なし □樹脂塗装による被覆 □金属板による被覆 □その他の被覆 □同等以上の措置 | 適
不適
| (2)地下埋設の場合 | a.強度 |  | 漏洩を防止できる強度を有すること | □適切な強度 □同等以上の措置 | 適 | Ａ （いずれにも適合すること） | 【Ａ基準】 ①気密試験又は湛水試験： １回／年 ※同等以上の方法による場合は適切な頻度 ②「同等以上の措置」に対応した点検：適切な頻度 【Ｂ基準】 ①気密試験又は湛水試験： １回／３年 ※同等以上の方法による場合は適切な頻度 ②漏洩検知設備による点検： １回／月(有害物質の濃度測定による方法の場合は１回／３月) |  | 【Ａ基準】 構造 §8の4 点検 §9の2の2 -1-(6) 【Ｂ基準】 構造 附則§4-1 -(3) 点検 附則§4-2 -(3)
不適
|  | b.耐薬品性 |  | 容易に劣化するおそれがないこと | □適切な材質等 □同等以上の措置 | 適
不適
|  | c.耐腐食性 |  | 配管の外面は、腐食を防止する方法で保護すること | □防錆塗装 □外面コーティング □電気防食 □その他 □同等以上の措置 | 適
不適
|  | d.漏洩検知設備等 |  | 配管等からの漏洩の検知設備、流量変動計測設備、その他の漏えい等を確認できる設備の設置 | □漏洩検知設備 □流量変動計測設備 □その他 □同等以上の措置 | あり | B (Aは任意設置)
なし
⑤排水溝等 | (1)強度 |  |  | 地下への浸透を防止できる強度を有すること | □適切な強度 □同等以上の措置 | 適 | Ａ （いずれにも適合すること） | 【地下浸透検知設備等なし】(A) ①目視による亀裂、破損等の有無の確認：１回／年 ※同等以上の方法による場合は適切な頻度 ②湛水試験：１回／年※同等以上の方法による場合は適切な頻度 【地下浸透検知設備等あり】(A又はB) ①目視による亀裂、破損等の有無の確認：１回／３年(Ｂ基準適用の場合は１回／６月) ※同等以上の方法による場合は適切な頻度 ②地下浸透検知設備等による点検：１回／月(有害物質の濃度測定による方法の場合は１回／３月) |  | 【Ａ基準】 構造 §8の5 点検 §9の2の2 -1-(7) 【Ｂ基準】 構造 附則§5-1 点検 附則§5-2
不適
| (2)耐薬品性 |  |  | 容易に劣化するおそれがないこと | □適切な材質等 □同等以上の措置 | 適
不適
| (3)被覆 |  |  | 有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐性（耐薬品性）及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること | □必要なし □樹脂塗装による被覆 □その他の被覆 □同等以上の措置 | 適
不適
| (4)地下浸透検知設備等 |  |  | 排水溝等からの地下浸透の検知設備、流量変動計測設備、その他の地下浸透を確認するための設備の設置 | □地下浸透検知設備 □流量変動計測設備 □その他 □同等以上の措置 | あり | B (Aは任意設置)
なし
確認項目 |  |  |  | 基準 | チェック |  | 適用 基準 | 点検基準 |  | 規則条項 | 備考
⑥地下貯蔵設備 | (1)本体構造 |  |  | 貯蔵施設本体は、タンク室内に設置する構造、二重殻構造又はその他有害物質を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構造及び材質とすること | □室内設置 □二重殻構造 □その他 □同等以上の措置 | 適 | Ａ （いずれにも適合すること） | 【漏洩検知設備等なし】(A) ①気密試験又は湛水試験：１回／年 ※同等以上の方法による場合は適切な頻度 (消防法適用の地下タンクの場合、1回/３年となる場合あり) ②「同等以上の措置」に対応した点検：適切な頻度 【漏洩検知設備等あり】(A又はB) ①気密試験又は湛水試験：１回／３年(Ｂ基準適用の場合は１回／年) ※同等以上の方法による場合は適切な頻度 ②漏洩検知設備による点検： １回／月(有害物質の濃度測定による方法の場合は１回／３月) ③「同等以上の措置」に対応した点検：適切な頻度 【内部コーティングあり】(B) ①気密試験又は湛水試験：１回／年 ※同等以上の方法による場合は適切な頻度 ②「同等以上の措置」に対応した点検：適切な頻度 |  | 【Ａ基準】 構造 §8の6 点検 §9の2の2 -1-(8) 【Ｂ基準】 構造 附則§6-1 点検 附則§6-2
不適
| (2)腐食防止 |  |  | 貯蔵施設本体の外面は、原則として腐食を防止する方法により保護すること（ただし、設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りではない） | □電気防食 □防錆塗装 □その他 □同等以上の措置 | 適
不適
| (3)液面計等 |  |  | 貯蔵する液体の量を確認するための設備の設置その他の措置を講ずること | □液面計 □その他 □同等以上の措置 | 適
不適
| (3)液面計等あり | (4)漏洩検知設備等を設置する場合 |  | 施設からの漏洩の検知設備、流量(貯蔵量)変動計測設備、その他の漏えい等を確認できる設備の設置 | □漏洩検知設備 □流量(貯蔵量)変動計測設備 □その他 □同等以上の措置 | あり | Ｂ （Aは任意設置）
なし
|  | (5)内部コーティングをする場合 |  | 有害物質を含む水の漏えい等を防止することを目的として、貯蔵施設の内部にコーティングを行うこと | あり |  | Ｂ
なし
⑦使用の方法 | (1)管理要領の策定 |  |  | (2)から(4)の内容に関する管理要領が明確に定められていること | 適 |  | Ａ、B （いずれにも適合すること） | 【Ａ、B基準】 使用の方法に関する管理要領からの逸脱及びそれに伴う飛散、浸透、流出の有無 １年に１回以上（頻度は管理要領で規定する） |  | 【Ａ基準】 構造 §8の7 点検 §9の2の2 -2
不適
| (2)飛散・流出の防止 |  |  | 有害物質を含む水の受け入れ、移し替え、分配等の作業は、有害物質を含む水が地下に浸透したり、周囲に飛散したり、流出したりしないような方法で行うこと。 | 適
不適
| (3)施設の適正な運転 |  |  | 有害物質を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等、施設の適正な運転を行うこと。 | 適
不適
| (4)漏洩時の対応 |  |  | 有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか又は環境保全上支障のないよう適切に処理すること。 | 適
不適
⑧点検等 | (1)定期点検の実施 |  |  | 定期点検が適切に行われているか | □適 □不適
| (3)定期点検の記録 |  |  | 点検点検を行なったときは、定められた事項を記録し、３年間以上保管すること | □適 □不適
| (2)補修等 |  |  | 定期点検により施設の異常又は漏洩等が確認された場合、直ちに補修等の必要な措置が講じられているか | □適 □不適 □該当なし
| (4)定期点検以外で異常等が判明した場合の記録 |  |  | 定期点検以外で施設の異常又は漏洩等が確認された場合は、定められた事項を記録し、３年間以上保管すること | □適 □不適 □該当なし
| (参考) 点検要領の作成 |  |  |  | □あり □なし
| (参考) 日常点検の実施 |  |  |  | □あり □なし
★Ｂ基準＝Ａ基準
★Ｂ基準は(4)により判定