## GX形直管
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link） | [6 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [7 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [7 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [7 empty] | ―
ライナの位置確認(d部)※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [7 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [7 empty] | ―
滑 剤 | [7 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 | [5 empty] | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
受口端面～白線 | [5 empty] | ③
間隔（ａ）注） | [5 empty] | ⑤
⑦
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [7 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ： | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※3 |  | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
|  |  | ※4 |  | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  |  | ※5 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
5
4
5
直管
5
（直管挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口、P-Linkを挿入する場合）
6
6
6
（赤線）
6
4

## GX形異形管
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link） |  |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注) | [5 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [5 empty] | ―
ロックリング、ストッパの確認 | [5 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
滑 剤 | [5 empty] | ―
ストッパの引き抜き
抜け出しチェック（挿し口突部有り）※2 | [5 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※1 |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
判定基準 |  |  | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
3
5
5
6
1
2
3
4
5
6
G-Linkを使用する場合
1
2
4

## GX形継ぎ輪
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート |  |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1) |  |  |  | ―
清 掃 ・ 異物の除去 |  |  |  | ―
白線A,Bの明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  | ―
ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  | ―
ストッパの引き抜き |  |  |  | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
1
2
3
4
4
5
①
⑤
③
⑦
白線A
白線A
白線A

## NS形500~（直管）
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※1 | （1）
（2）
| 滑剤の塗布 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
４
７
５
７
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
配管工
１
２
３
６
４
５
７

## NS形500~（異形管）
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  | ―
| 清 掃 |  | ―
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  | ―
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ | （1）
（2）
| 滑剤の塗布 |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  | ―
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
配管工
１
２
３
４
５
６
１

## NS形500~（継ぎ輪)
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000) | [5 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  | ―
清 掃
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ① |  | 備考
|  | ③ |  |  | １．白線表示の位置
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
滑剤の塗布
押輪分割部の上下配置
| ボルト・ナット | 数 |  |  | ２．両挿し口端間隔（y1）
|  | トルク N・m |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
図 接合不良の例
１
２
２
１
２
３
４
５
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
４
５
５
４
配管工

## K形
K形継手チェックシート |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 配管工
図面No．・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②押輪～ 受口端面間隔 |  |  | ①
③
⑤
⑦
③受口端面～ 白線Bの間隔(a) または胴付間隔(Ｘ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
④ゴム輪の 出入状態 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
判定基準 |  | ②押輪－受口端面の間隔 ③受口端面－白線の間隔(a) または胴付間隔（Ｘ) ④ゴム輪の出入状態 |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250A≦ 95mm 呼び径300～700A≦107mm ：呼び径800～2600 X≦表2の値(接合要領書参照) ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
B
a
5㎜を超える場合
5㎜以下
0㎜以下
①
③
⑤
⑦
測定位置

## T形
T形継手チェックシート |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
受 口 溝 の 確 認
①受口端面～ ゴム輪の間隔 |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
②受口端面 ～ 白線Ｂの間隔 |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
判 定
測定位置
注) 呼び径300以下の場合は
1,3,5,7の4ヶ所とする
矢視
白線B

## ＵＦ形
ＵＦ形継手 チェックシート |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 No．
管の種類
略 図
継 手 No．
清 掃 | [6 empty] | －
ロックリングの間隔（ｇ） ※１ |  |  |  | ｇ1
ｇ2
滑 剤 | [6 empty] | －
①
②
③
受口～挿し口 |  |  |  | ④
隙間（ｒ） |  |  |  | ⑤
※２ |  |  |  | ⑥
⑦
⑧
留 め 金 具 | [6 empty] | －
①
②
受口底部～ |  |  |  | ③
押輪の間隔(a) |  |  |  | ④
または締め付け |  |  |  | ⑤
トルク(Ｎ・ｍ) |  |  |  | ⑥
※３ |  |  |  | ⑦
⑧
判 定 | [6 empty] | －
判定基準 : |  | ※１ ロックリングの間隔（ｇ）：ｇ2≦ｇ1
※２ 受口と挿し口の隙間が全集ほぼ均等になるよう調整する。
※３ a寸法が 締め付け完了時のa寸法内であること。ただし、締め付けトルクが非常に大きくなり、そこまでのねじ出しが
困難な場合は、所定の締め付けトルクに達した時点で締め付け完了とする。
1
2
2
矢視
ｒ
a
2
１
備考：呼び径1500以下の場合は ①③⑤⑦の4ヶ所とする。
①
③
②
④
⑤
⑥
⑦
⑧

## 大平面座形
大平面座形フランジ継手チェックシート |  |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①ボルト （緩み防止ナット） |  |  | 数
トルク (N・m)
①’ボルト （補強金具） |  |  | 数
トルク (N・m)
②ガスケットの位置
判 定
|  | ①ボルトの締め付けトルク ①’ボルトの締め付けトルク ②ガスケットの位置 |  | ：使用する緩み防止ナットにおける締め付けトルク値。水道工事標準仕様書で規定して いるトルク値以下となる場合は水道工事標準仕様書の値で管理すること。 ：使用する補強金具における締め付けトルク値。 ：フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
判定基準
※ダブルナット構造のものを使用する場合は、フランジ継手チェックシートのトルク欄を２段書きし、管理すること。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②
配管工

## 溝形メタルタッチ
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチの場合） | [5 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （１㎜厚）に よるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト （緩み防止ナット） |  |  |  | 数
トルク (N・m)
②’ボルト （固定金具） |  |  |  | 数
トルク (N・m)
判 定
|  |  | ①すきまゲージによるチェック ②ボルトの締め付けトルク ②’ボルトの締め付けトルク |  | ：フランジ面間に1.0mm厚のすきまゲージが入らないこと。 ：使用する緩み防止ナットにおける締め付けトルク値。水道工事標準仕様書で規定して いるトルク値以下となる場合は水道工事標準仕様書の値で管理すること。 ：使用する補強用金具における締め付けトルク値。
判定基準
※ダブルナット構造のものを使用する場合は、フランジ継手チェックシートのトルク欄を２段書きし、管理すること。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
配管工

## 溝形メタルタッチでない
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチでない場合） | [5 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （上限用と下限用） によるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト （緩み防止ナット） |  |  |  | 数
トルク (N・m)
②’ボルト （補強金具） |  |  |  | 数
トルク (N・m)
判 定
|  |  | ①すきまゲージによるチェック ②ボルトの締め付けトルク ②’ボルトの締め付けトルク |  | ：表にある上限用のすきまゲージが挿入できず、下限用のすきまゲージが挿入できること。 ：使用する緩み防止ナットにおける締め付けトルク値。水道工事標準仕様書で規定して いるトルク値以下となる場合は水道工事標準仕様書の値で管理すること。 ：使用する補強用金具における締め付けトルク値。
判定基準
※ダブルナット構造のものを使用する場合は、フランジ継手チェックシートのトルク欄を２段書きし、管理すること。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
Ｘ
配管工
呼び径